南京森林警察学院

自 行 采 购 文 件

项目名称：空调维护保养和维修服务

项目编号：2015003-KTWBHWX

南京森林警察学院资产处

二零一五年一月

- 总  目  录

第一部分    项目简介………………………………………………………………3

第二部分    投标须知………………………………………………………………6

第三部分    投标书格式……………………………………………………………17

第四部分    合同格式………………………………………………………………26

第一部分：项目简介

南京森林警察学院决定就空调维护保养和维修服务进行自行采购，现欢迎符合相关条件的合格单位投标。具体事项公布如下：

一、采购人：南京森林警察学院

二、采购项目：南京森林警察学院空调维护保养和维修服务

三、合格的投标人条件：满足采购公告中投标人的资格要求的规定、满足本文件实质性条款的规定。

四、适用法律：本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

五、投标费用：投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

六、采购文件的约束力：投标人一旦下载了本采购文件并决定参加投标，即被认为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自采购公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

七、标的概况：

（一）项目名称：空调维护保养和维修服务

（二）项目内容：

1.维保物件的基本情况：

| 使用地点 | 系统 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政楼 | 三菱VRF中央空调系统 | 室外机 | PUHY－P750（30匹） | 6台 |
|  |  |  | PUHY－P500（20匹） | 1台 |
|  | 商用机一拖一 |  | PUH－5+PLH－5（5匹） | 4套 |
| 图书馆 | 三菱VRF中央空调系统 | 室外机 | PUHY－P500（20匹） | 2台 |
|  | 商用机一拖一 |  | PUH－5+PLH－5（5匹） | 2套 |
| 医务所 | 三菱VRF中央空调系统 | 室外机 | PUHY－P750（30匹） | 1台 |

2. 保养服务：设备定期维护检查内容：

| 名称 | 序号 | 项目 | 保养频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电脑控制系统 | 1 | 清洁干燥电脑系统 | 每月次 |
|  | 2 | 检查各保险丝断路器是否正常使用 |  |
|  | 3 | 检查各电脑控制连线是否连接可靠 |  |
|  | 4 | 检查电脑各参数显示值是否正确 |  |
|  | 5 | 检查各参数设定是否正确 |  |
|  | 6 | 检测各报警保护控制是否正常 |  |
|  | 7 | 检查各电脑板以及电脑启动控制程序 |  |
|  | 8 | 检查机组的遥控器是否能正常使用 |  |
|  | 9 | 检查各运行技术参数是否在正常范围 |  |
| 冷媒系统 | 1 | 检查冷媒内含油量是否正常 | 每月次 |
|  | 2 | 检查系统内冷媒是否受潮 |  |
|  | 3 | 检查系统内冷媒是否含有不凝气体 |  |
|  | 4 | 对机组进行系统检漏工作（如有漏点必须修补） |  |
|  | 5 | 制冷系统冷媒量检查调整 |  |
|  | 6 | 检查蒸发器及冷凝器换热效果 |  |
| 压缩机系统 | 1 | 检查压缩机润滑状况及油温油压 | 每月次 |
|  | 2 | 检查压缩机运转是否有异常震动及声响 |  |
|  | 3 | 测试压缩机的电流、电压是否正常（以机组铭牌标注为准） |  |
| 外观保养 | 1 | 局部除锈，刷漆 | 一年二次 |
|  | 2 | 修理脱落的保温层 |  |
| 其它 | 1 | 上述未提到但可能影响设备的问题等 | 每月次 |
|  | 2 | 提供定期设备维护和保养检查 | 每6个月次 |
|  | 3 | 清洗冷凝器 |  |

为避免造成采购人工作不便，保养具体时间由采购人安排，由中标人提前与采购人联系确定。初步议定保养时间：第一次为五月中旬，第二次为十月中旬。

3.维修作业

1）维保期内，中央空调发生故障，中标人在接到采购人报修后，维修人员在2小时内赶

至现场进行故障检查和维修，一般故障24小时内给予排除，需要更换配件的于2天内解决，一般不超过3天。特殊情况下与采购人协商维修时间，以确保中央空调正常运转使用。

- 因天灾、火灾等不可抗拒等因素引起的整修作业，由双方另行协商。

- 在维修保养过程中，所需要更换的配件（不含更换压缩机及主板、变频主板、变频模

块）由中标人提供，采购人不单独支付费用。

- 投标人在投标时附上更换与采购人相匹配压缩机及主板、变频主板、变频模块等元件

的品牌、型号及价格，此项不列入评标时的分数，但作为评标依据。

4.考核方法：

1）响应速度：接到报修电话后要求在2小时内到达故障现场，每迟到一次扣500元。有特殊情况的，由中标人出具书面材料。

2）维修速度：

a.空调大修48小时内修复，每超时一次扣1000元。

b.空调小修24小时内修复，每超时一次扣500元。

3）维修质量：同一故障点修复后保修两年，每超一次扣1000元。

4）定期维护保养内容见保养服务条款，每次维保由采购人确认签字方有效，每项目少一次扣500元。

5）设备保养完毕后两个月内出现故障的，每台扣1000元。

6）文明施工：

a施工现场卫生状况没有恢复的每次扣100元。

b.施工过程中造成其他财物损坏的，除了要赔偿损失外，每次扣1000元。

c.每次维修或者保养不通知采购人而擅自进入施工现场，一旦发现，每次扣1000元。

d.每次维修或者保养必须填写维修（或保养）作业单，记录详细过程并由采购人签字，存档后以备溯源，若不填写作业单，每发现一次扣500元。

第二部分：投标须知

一、说明及注意事项

（一）参与本次采购的投标人要求

为保证质量，需选择一家有实力、有资质、有类似业绩、信誉较好的单位来实施。为此，参加本次采购活动的单位必须满足：

1.认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件做出实质性响应，否则投标人必须自行承担全部经济责任和所有相关法律责任。

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、营业执照范围允许的，并经有关部门批准有合法经营资质、具有独立法人资格且具有良好的财务状况和商业信誉的单位。

3.投标人必须具备良好的质量保障证明与售后服务体系并取得相关管理规范认证证书。

4.投标人应有其近两年内被三家及以上单位使用的先例，需提供合同或结算书、中标通知书及用户调查意见表等证明材料，并提供用户联系方式，以便核查。如发现有虚假情况，即取消其投标或中标资格并通报有关监督部门。

5.投标人不允许挂靠及借用资质，一经发现任何形式的挂靠取消其投标中标资格，且投标人及出借资质单位都将列入采购人黑名单，不得进入采购人组织的任何形式的招投标及日常采购活动。

6.本次采购不接受联合体参加投标；中标后，未经采购人同意，不允许分包、转包。

7.以上文件若为复印件需加盖单位公章并带原件备查。

（二）投标有效期

1.从投标截止起，投标有效期为  60  天。

2.在特殊情况下，经采购人同意，在原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，采购人在接到投标人的书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

二、报名、考察、答疑

（一）报名

有意参与本次采购项目的单位，请于2015年2月2日前将本单位基本信息（加盖公章并注明投标项目、单位名称、联系人及电话）传真至025-85878966进行报名登记。

（二）现场踏勘

请各潜在投标人于2015年2月2日下午14：00—14：30（过时不候）到南京森林警察学院参加现场踏勘及答疑。现场踏勘及答疑联系人：王工、李虹兵 025-85878719 85878923

（三）答疑

1.投标人如对采购文件有疑问（包括认为采购文件的要求、技术指标或参数存在排他性或歧视性条款），应于2015年2月2日前以书面形式（加盖公章并注明投标项目、单位名称、联系人及电话）送达或传真至南京森林警察学院资产处025-85878966。

2.采购人将对于2015年2月2日前收到的疑问予以答复，或将在”南京森林警察学院官网”“南京森林警察学院资产处官网” “中国林业网南京森林警察学院官网”“中国政府采购网官网”上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

三、采购文件的修改

（一）在投标截止时间三天前，采购人均可以以补充文件的方式对采购文件进行修改，并有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

（二）采购文件的修改将在“南京森林警察学院官网” “南京森林警察学院资产处官网”“ 中国林业网南京森林警察学院官网”“中国政府采购网官网”上公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

四、投标文件的编写

（一）要求

1.为了保证采购顺利进行，请投标人认真阅读采购文件所有要求，在制作投标文件之前，仔细阅读本采购文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件，保证所提供的全部资料真实有效。投标人如提供虚假证明文件或资质骗取中标的，采购人将不予退回其所缴纳投标保证金，有权取消其投标或中标资格,并保留追究其违规责任的权利。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

（三）投标文件的组成

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人编制投标文件，应按照采购文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资质证明文件，否则投标无效。投标人编写的投标文件应包括以下内容并按以下顺序提供（内容所含各文件均应有投标人签章盖章确认。若因未按照该目录编写标书而造成的不良后果，采购人不承担任何责任）：

1. 商务及技术部分：该部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，投标文件应当对采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容做出响应。这些文件应能满足采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）现场勘查确认表（若有现场勘查要求的话，必须提供）

（2）关于资格文件的证明函

（3）投标函（格式附后）

（4）法定代表人授权委托书

（5）《企业法人营业执照》或法人证明文件

（6）投标人资格声明

（7）关于保证金的承诺函

（8）财务报表

（9）税收缴纳证明

（10）社会保障资金缴纳证明

（11）投标人书面承诺，并加盖公章：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

★（12）配套服务说明书：根据投标人的实际情况，结合采购人的需求从服务方案及服务内容、服务承诺等做出说明。特别说明，投标人要求：维修所用配件必须是原空调品牌正品配件、因维保未按正常时间进行或维修不及时造成的损坏，由投标人自行负责。

（13）投标人的信誉、荣誉证书或文件

（14）投标人近两年来承担的类似业绩合同复印件或对方单位出具的履约情况证明原件

（15）本采购文件要求提供的其他商务及资格证明文件

2.价格部分：该部分是对投标标的物价格构成的说明，采购文件如没有特别说明的话，对每一项项目仅接受一个价格。

（1）报价要求：投标报价应根据投标人实际情况自主进行，是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。

（2）投标人应按照采购文件规定格式填报《投标报价一览表》任何有选择的报价将不予接受。该表由法定代表人或授权委托人签署。

（3）投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（4）投标人应对采购文件内中列明的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。

（5）投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。且最低报价不能作为中标的保证。

4.投标文件的其他部分：该部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

五、付款方式

本项目的款项由采购人与中标人直接结算，付款方式如下：

1.采购人不提供预付款；

2.每年分二次付款，每次验收合格后，分别支付50%的款项。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、评审费

由中标人承担评审费。

八、投标文件的签署、密封及递交

（一）投标文件的签署

投标文件均需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表述准确，不应有涂改删除。如有错处欲修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其授权代表人的签字和印章。投标文件均要求有投标人法定代表人或其授权代表人的签字和印章，并加盖法人单位公章。不论中标与否，投标文件均不退回。

（二）投标文件的密封

投标文件一式伍份，正本壹份，副本肆份。正、副本分别装入文件袋密封，在封面上注明“正本”、“副本”字样，注明投标项目、标书编号、投标人单位名称、联系人联系方式及“请勿在2015年★月★日（投标截止时间）之前启封”的字样，并在封口处加盖骑缝公章和法人签章。如正、副本出现差异，以正本为准。未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

（三）投标文件的补充、修改及撤回

1.投标人在递交投标文件后，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，但这种补充、修改或撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

2.投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人，补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.投标截止时间后撤回投标的，撤回投标的行为将被记录在案，投标人今后参与采购人同类项目投标将会受到影响。

4.在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

5.在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

（四）投标文件的递交

1.投标文件递交：2015年3月10日14:30前递交至采购人资产处。

2.投标联系人：黄巧兴  胡京林

3.投标联系电话：025——85878721  85878966

九、开标与评标

（一）开标时间

1.开标时间：2015年3月10日14:30(北京时间)

2.开标地点：南京森林警察学院行政科研楼321会议室

（二）评标组织

1.采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

2.开标仪式由采购人主持。

3.按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

4.采购人将指定专人负责做开标记录并存档备查。

5.开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

6.在评标过程中，如果投标人试图向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

7.具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并做出评价和比较；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照采购文件规定直接确定中标供应商；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

8.接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但对投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

9.接到评标委员会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

10.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

投标文件的资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定资格要求的；

（3）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的；

（7）仅对投标文件部分内容做出报价的；

（8）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

投标文件的符合性检查。依据采购文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。在本采购文件里，实质性要求是指本采购文件中加★表示或用“必须”“加粗、斜体”等其他文字说明及形式表示的商务和技术要求。

11.在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

12.如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

13.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

14.评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

15.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

17.评标委员会由采购人组织有关技术、经济等方面的人员组成，独立开展评审工作。

（三）投标文件的评价和比较

1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

2.评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足采购文件实质性要求的前提下，按照本采购文件中规定的评标办法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以各标段评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选方或中标人的评标方法。评标委员会严格按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）无效投标和废标

1.无效投标

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标人在报价时采用选择性报价或仅对投标文件部分内容做出报价的；

（5）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（7）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但采购工程本身要求采用专有技术的除外；

（8）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

（9）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（10）除在投标文件截止时间前经采购人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

（11）投标文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

（12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

（13）投标报价超过采购文件规定的最高限价或经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（14）投标文件提出不能满足采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（15）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（18）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的（斜体或加黑加粗部分为必须满足）；

（19）其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

2.废标

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（五）评标

1.评分方法

（1）本项目将本着公平、公开、公正的竞争原则。

（2）为有助于投标文件的审查、评估和比较，采购人有权向采购人质疑并请采购人澄清其投标内容。投标人应当按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清，重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

2.评标标准

（1）本项目采用综合评标法，总分为100分。

（2）各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。最终得分为各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计的平均值，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

（3）综合分值最高投标人为中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。

| 序号 | 项目及编号 | 基础分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务及 技术分 N1 | 55 | （1）根据投标人的公司财务状况，主要从投标人营业收入总额、总资产、净资产等进行比较，但相关数据必须取自经注册会计师审计后的2013年度审计报告及会计报表，投标文件中提供复印件，否则该评分项不得分。（0-2分） |
|  |  |  | （2）根据投标人提供的国家或行业权威机构颁发的质量认证证书进行比较打分，有1个得1分，最高3分，没有不得分。（0-3分） |
|  |  |  | （3）根据投标人提供的公司资质级别进行比较打分：A级3分，B级2分，C级1分。（0-3分） |
|  |  |  | （4）投标人每提供一个近2年来同类服务案例，得3分。必须提供完整合同的复印件以及履约情况的单位证明原件，并且履约合格方可得分，本项目最高得分6分。（0-6分） |
|  |  |  | （5）根据投保人对设备故障响应时间做出的承诺进行比较打分：即时响应得2分，两小时以内得1分，2小时以上不得分，须提供相关证明文件。（0-2分） |
|  |  |  | （6）驻点维保人员配备合理，明显优越于采购文件及国家强制性要求的，得3分，符合要求的得2分，不满足不得分。（0-3分） |
|  |  |  | （7）根据投标人提供的项目经理资质打分，较优3分，一般2分。（0-3分） |
|  |  |  | （8）根据投标人提供的专业技术人员及特种技术人员情况进行比较打分，每提供一份证明材料加1分，最多不超过3分。（0-3分） |
|  |  |  | （9）由原品牌空调制造单位实施维保的或由原品牌空调制造单位书面承诺提供技术保障的得5分。（0-5分） |
|  |  |  | （10）根据投标人提供的配套服务说明书进行比较打分，较优15分，一般8分。（0-15分） |
|  |  |  | （11）根据投标人在投标时提供的与采购人相匹配压缩机及主板、变频主板、变频模块等元件的品牌、型号及价格进行比较打分。（0-6分） |
|  |  |  | （12）根据投标人投标文件编制完整程度，格式规范程度、装订整齐程度等进行比较打分，其中目录内容对应易查找，真实、完整，加1分，本项目最高得分2分（0-2分） |
|  |  |  | （13）根据评委会认定的其它优惠承诺进行综合打分，由评标委员会根据各投标人投标文件所承诺的优惠条件进行打分，最高得分不超过2分。（0-2分） |
| 2 | 价格分 N2 | 45 | （1）以满足采购文件要求，且报价最低的投标价作为评标基准价A1，其它报价分别为价格A2、A3、A4…； |
|  |  |  | （2）投标价得分=（评标基准价/投标报价）×基础分值。分值保留小数点后2位。 |
| 3 | 总分N |  | N＝N1＋N2 |

备注：以上得分项，要求提供获得相关证书的复印件、合同复印件、相应政府文件复印件等，否则不得分。

（六）定标

1.评审结束后一个工作日内，中标候选人名单将在”南京森林警察学院官网”“南京森林警察学院资产处官网” “中国林业网南京森林警察学院官网”“中国政府采购网官网”进行公示，公示时间为七个工作日。

2.若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他采购人或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人、或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

（七）质疑处理

1.参加投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

2.质疑必须以参加投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等），采购人有权不予受理。

3.未参加投标的投标人或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中收益的投标人所提出的质疑也不予受理。

4.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购文件发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

5.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，投标人将被列入不良行为记录名单，投标人今后参与采购人同类项目投标将会受到影响。

6.采购人只接受相关制造厂商针对本采购文件中相关产品性能技术指标的疑问和质疑。

7.采购人在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在3个工作日内做出答复，并以书面公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

8.质疑联系：025-85878762

（八）中标通知书

1.中标结果质疑期满后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。

3.中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4.中标通知书发出后，采购人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为采购、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

（九）合同签订

1.中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起七日内，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

2.采购文件、中标人的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.签订合同后，未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的保证金将不予退还。转包或分包造成采采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（十）货物的追加、减少和添购

1.合同履行中，需追加与合同标的相同的货物，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同。

2.项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或工程进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物或工程进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物或工程价格水平不得超过本次邀请采购的水平且低于当时的社会平均价。货物或工程的添购，应在本次采购合同的基础上，另行签订合同。

## 投 标 书

项目名称：空调维护保养和维修服务

项目编号：2015003-KTWBHWX

投标人：_________

______年____月____日

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

现场踏勘确认表

项目名称：

项目编号：

开标时间：

| 现场踏勘单位 |  |
| --- | --- |
| 现场踏勘时间 |  |
| 现场踏勘简述： 踏勘代表： 联系电话： 年 月 日 |  |
| 该单位已按照采购文件要求，于 年 月 日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）： 项目负责人： 部门盖章： 年 月 日 |  |
| 采购人（资产处）盖章： 年 月 日 |  |

备注：请将此表装订于投标文件正本。该表由投标人自行打印，现场勘察时带至勘查现场。

关于资格文件的证明函

南京森林警察学院：

本公司愿就贵院组织实施的编号为2015003-KTWBHWX的采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

投标函

致：南京森林警察学院：

根据编号2015003-KTWBHWX采购文件，投标人兹宣布同意如下：

1.我们愿意按照采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2.报价我们的投标报价为人民币（大写）         元（¥           ）。

3.项目经理        且完全按合同约定实施和完成项目。

4.我们将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标，本次采购文件和本投标文件将作为合同的附件。

7.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

8.一旦我方中标，我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

9.我们愿意遵守采购文件中对投标人的所有规定。

10.我们完全理解采购人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解采购人无向未中标人解释未中标理由的义务。

11.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址:

邮   编：

电话/传真：

12.与本投标人有关的正式开户银行：

开户银行：

账   号:                      _

13.与本投标人有关的正式联系人员：

投标人代表姓名（签字）：

投标人代表联系方式：

14.与本投标人有关的正式单位信息：

投标人名称（公章）：

日    期：       年    月   日

法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）____________（法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我单位就2015003-KTWBHWX项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

授权代表人无转委托权。

本授权书有效期为：______年____月____日至______年____月____日

特此声明

法定代表人签字盖章：___________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

被授权人签字盖章：_____________________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

联系方式：_____________________________________

投标人名称（公章）：_____________________________

日     期：__________________________________

投标人资格声明

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平单位米 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |  |
|  |  | 负债： 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （近两年） | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵单位要求，可以出示相关证明文件。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

关于保证金的承诺函

致：南京森林警察学院：

如果我们中标，我们愿意缴纳人民币：5000元（大写：伍仟元整）作为保证金，并无条件服从贵方关于保证金的规定。

若未按要求提交保证金，我公司将自动放弃本项目的中标，所造成的损失均由我公司承担。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

投标报价一览表

投标人全称（加盖公章）：

货币单位：元 人民币

| 项目名称 | 空调维护保养和维修服务 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2015003-KTWBHWX |
| 投标报价 |  |

注：本表中的报价为综合报价。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

投标人应提交的其它文件

（投标人认为应准备的文件）

投标人根据自身实际情况编写的其它有关资料，如评分标准中涉及到的相关证明材料及投标人认为还需提供的其他说明材料。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

第四部分：合同格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京森林警察学院

空调维护保养和维修服务

合  同  号：2015003

合同履行地：江苏南京城文澜路28号

合

同

书

（格式）

采购人（以下称甲方）：南京森林警察学院

中标人（以下称乙方）：

二〇一五年三月

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关规定和南京森林警察学院关于2015003-KTWBHWX项目采购的结果，并依照本项目的具体情况，本着平等合作、友好互利的原则，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称：“合同”），双方共同遵守。条款如下：

# 一、项目概况

（一）项目名称：

（二）项目地点：南京森林警察学院仙林校区

（三）项目内容：

# 二、合同价格

（一）合同总价为人民币              （大写：                 ），包括伴随服务及因服务本身相关各种费用的总和（在合同期内除维修压缩机、电脑板、控制面板之外的所有费用由乙方负责）。

（二）乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的而另行支付任何费用。

# 三、合同期限

（一）合同项下的委托维保期限自2015年   月  日起至2016年    月   日止。

（二）本合同期满前30日内，双方就是否续签合同进行协商。

# 四、付款方式

（一）甲方不提供预付款。

（二）双方经友好协商，在第一次维保工作结束后，甲方付给乙方合同年总维保费的50%。

共计人民币              大写：（            ）。付款时乙方应提供：

1.金额为人民币              大写：（            ）的专用发票；

2.经甲方单位相关责任人签字验收合格的证明文件一份；

3.经甲方单位相关责任人签字认可的与提供项目相关之所有资料（如合同书、使用说明书、质量证书、接收记录等）。

（三）本合同到期后一个月内，甲方协同乙方，聘请第三方专业技术人员对设备进行综合检查，确认设备无损害后，10个工作日内向乙方支付合同年总维保费的50%。

（四）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

# 五、保证金

（一）从签订合同之日起，乙方缴纳人民币5000元整（大写：伍仟元整）的保证金，如乙方未按约履行合同或质量不符合要求，甲方可予以没收，并追究其违约责任。

（二）维保期满，乙方所供项目及服务无质量问题，一次性返还乙方。

付款时乙方应提供：

1.金额为人民币5000元整（大写：伍仟元整）的收据（注明合同号）一份；

2.经甲方相关责任人签发的质量保证金付款同意书一份。

# 六、产权担保

乙方保证所交付工程的所有权完全属于乙方所有，无任何抵押、查封等缺陷。

# 七、知识产权

乙方应保证项目产品均为正品，确保甲方在使用、接受本合同标的物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，且一旦出现侵权纠纷，由乙方负全部责任。

# 八、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责协调乙方合同履行过程中与现场各工种的关系，配合乙方做好成品保护工作；

2.负责协调乙方处理合同履行过程中遇到的与甲方有关问题，并尽可能为乙方的实施工作提供便利；

3.及时回应乙方现场人员对甲方有关于合同方面问题的咨询；

4.甲方向乙方提供空调维保相应的文件、资料。

5.甲方有权利对乙方的资质及产品情况进行考察和了解、对乙方履行合同的情况进行监督，要求乙方更换不合格的维保人员；

6.负责对乙方提供产品安装调试后的验收；

7.甲方指定专人对乙方的定期维保、抢修等工作进行监督并在工作表上签字确认；

8.按合同约定支付相关款项。

9.其他

（二）乙方的权利和义务

1.乙方确保承接项目符合国家标准。若没有国家标准，应确保符合相关行业标准。

2.负责保证项目现场的安全，做好成品保护工作。

3.对于甲方的通知、变更、调整等事项的答复均采用书面形式，并由专人送达甲方。

4.保证按质、按量提供合同约定的产品，并确保所提供的系统附着任何第三方权利，受国家法律保护，是全新的、未使用的、正宗合格正品，附件和文件资料完整、数量齐全，并完全达到甲方的使用需求。

5.负责对所有产品或设备提供免费安装、调试和技术培训等工作，对所售产品随时提供免费的技术指导、咨询、问题解答以及产品使用情况跟踪等服务和支持。

6.所有产品送货上门，在甲方指定地点完成安装、调试及培训工作，直至该产品完全符合甲方需求；

7.所提供的产品版权受国家法律保护，且有权向甲方了解产品的使用、维护、保养情况。

8.所提供的产品在运输、纳税和销售等过程中的所有手续均为合法，且承担所有关联责任。

9.有权要求甲方按合同规定时间支付合同货款。

10.保证按合同规定时间完工，提交完整的技术文档和用户手册，并积极配合甲方对工程项目的验收。

11.未经甲方书面同意及授权，乙方不得以任何方式将项目转交给其他单位开发、建设或由其他单位提供相关服务。

12.按照《投标文件》中所制定的质量及工期，安排甲方所需项目的实施和培训。对于甲方所提供的信息和资源保守秘密，不得对外泄露甲方的数据机密。

13.负责对甲方的设备维修管理人员进行培训并做好保修的服务工作、安装调试，提供安装必要的工具。

14.项目施工参与人员须持证上岗，其培训、工具、保险、安全等一切责任由乙方自行承担。

15.乙方因实施本项目中运输、安装、调试等而对第三人造成损害的，由乙方自行承担一切责任。

16.乙方每次完成维保工作，须向甲方指定人员呈交保养和维修工作报告，以甲方指定人员签字认可为准。

17.如因乙方维保未按正常时间进行或因维修不及时造成的设备损坏、人员伤害、用户投诉并造成经济损失的，由乙方承担全部责任。

18.其他

# 九、技术资料

（一）合同履行完毕后，乙方应按要求，向甲方提供完整的技术资料（含书面文档、电子文档）。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（三）乙方应在服务同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括设计、监造等）一式肆份，并提供电子归档文件。

（四）上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装指导、操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。

（五）甲方完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

（六）乙方提供的技术文件的全部费用己包含在合同服务价格中。

（七）项目完成后，如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款至乙方补齐有关文件。

# 十、期满检测

（一）合同到期后一个月内，甲方协同乙方，聘请第三方专业技术人员对设备进行综合检测。乙方负责组织正式检测工作，必须在现场提供技术支持，甲方予以配合。检测结果经甲乙双方确认后，签字盖章作为合同的组成部分，同时也作为付款时的必备条件。上述检测程序中如相关产品按规定必须经有资格检测部门检测的，有资格检测部门的检测文件作为检测符合要求的必要条件和重要组成部分。

（二）检测费用的承担：若一次性检测合格，则检测费用由甲乙双方共同分担。若检测不合格，则检测费用由乙方承担。且乙方应根据检测过程中提出的意见对甲方的设备进行维护、整改，再检测费用由乙方承担。

（三）检测完成后如有异议，甲方应在十个工作日内通知乙方，并以书面形式列出异议明细，乙方须于接到甲方的异议明细后十个工作日内，对甲方提出的异议进行解决。

# 十一、质保期及售后服务

（一）乙方按照投标文件的承诺履行义务。

（二）日常维护内容包括：

1.空调日常维护保养人员：乙方设立专人负责制，设立专用的维护电话，24小时值班，姓名：               ，电话号码：                  。同时负责固定从事本合同项目的维护人员为    名。

2．空调日常维护保养期限：乙方严格执行国家空调维护保养相关精神，按采购文件要求对空调进行维护保养工作。维护保养工作完成后交甲方指定人员对保养单进行签字确认后存档。

3.空调紧急故障维修时间：收到甲方报修信息后立即安排人员到现场检修，一般故障    小时内解决，重大故障   小时内解决。

4. 其他                                             。

（三）质保期从设备检测合格和系统检测合格（包括视为检测合格），且有双方签字确认之日起算。质保内容包括甲乙双方认可的设备维护、客户服务、软硬件升级、咨询（包括电话咨询及现场咨询）、故障排除、故障零部件的更换及修理等。

# 十二、货物包装、发运及运输

（一）所有产品以交到甲方指定交货地点为准，在此之前的一切包装、运输、搬运及保险等所需费用由乙方自行承担。产品交付甲方前发生的风险由乙方负责。

（二）由于乙方包装或运输过程中保护不当造成的产品丢失、损坏及由此产生的一切费用，由乙方自行承担。

（三）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方应至少提前2天通知甲方交货时间，以便甲方做好检查、接货准备。

# 十三、通知与送达

本合同中的任何通知或意见必须通过书面形式予以传递。

# 十四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接提供。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将合同标的分包给他人。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任，解除合同的效力自解除通知到达乙方时生效。

# 十五、违约责任

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日生效，双方必须严格遵守；如有违反，违约一方必须承担违约责任并赔偿因其违约行为给另一方造成的经济损失：

（一）甲方无正当理由拒绝履行合同、拒付合同款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。

（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％ 。

（三）如乙方不能如期履行合同，甲方有权扣留全部保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。如乙方逾期完成合同内容达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

（四）乙方所交付的合同内项目不符合合同或采购文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5％的违约金。

（五）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

（六）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，按合同总价款的5％向甲方承担违约责任。

# 十六、不可抗力

（一）合同任何一方如因不可抗力事件导致无法履行或迟延履行本合同，不承担违约责任，但受影响的一方必须在不可抗力事件发生后三天内及时以书面方式通知另一方，并在十五天内提供有关政府或主管机关签发的相关证明，以证实不可抗力事件的发生，随之，受影响的一方可在不可抗力事件持续期间内暂停履行其义务，并被允许可以相应延期履行，其中延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

不可抗力事件指天灾、水灾、风灾、地震、及其他极端恶劣的自然因素，战争、非暴力反抗、政府行为、签订协议时未生效的法令、政府或任何其他权力机构的限制、及其他不能预见、不能避免，且不能克服的情况。

（二）如因不可抗力事件造成合同目的根本无法得到履行或迟延履行协议将超过三个月，则任何一方都可以终止本合同，但必须书面通知另一方。任何一方因不可抗力事件而提出终止合同，均不承担违约责任。

# 十七、合同的变更、解除与终止

（一）合同生效后当双方人事发生变动时，本合同规定的权利和义务继续执行。

（二）合同生效后，除不可抗力外，一般不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应提前10天通知对方，在符合规范的前提下经双方协商后进行解除或变更。

（三）因变更所产生的增减费用应参照本合同中相同部分的价格，如无相同部分的价格则参照相近部分的价格作为依据调整。

（四）所有变更的内容将作为乙方提供的实际服务和甲方最终付款的依据。

（五）一旦合同任意一方出现根本性违约行为，另一方有权解除合同，但应提前10天通知对方。

# 十八、合同纠纷的解决

如甲、乙双方因合同而发生纠纷，可互相协商，协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

# 十九、组成本合同的文件包括

本合同书、采购文件、采购文件澄清与修改文件、投标文件、中标通知书、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件、纪要文件等。

以上文件是构成合同书不可分割的部分，与合同具备同等法律效力。

# 二十、其他条款

（一）甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。

（二）本合同所涉及的软件、专利费等知识产权方面的问题、费用由乙方负责。因知识产权引起的法律纠纷，一律由乙方负责解决。

（三）乙方法定代表人或联系人在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。

（四）乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。

（五）乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。

（六）本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起立即生效。

（七）本合同的未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

| 甲 方： | 南京森林警察学院（公章） | 乙 方： | （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 所： | 南京市栖霞区文澜路28号 | 住 所： |  |
| 法定代表人： | 张高文 | 法定代表人： |  |
| 联系人： | 黄巧兴、胡京林 | 委托代理人： |  |
| 使用部门联系人： | 王友荣 025-85878719 李虹兵025-85878923 | 联系人： |  |
| 电 话/传真： | 025-85878721/025-85878888 | 电话/传真： |  |
| 开户银行： | 交通银行仙林大学城支行 | 开户银行： |  |
| 账 号： | 320006678010149003171 | 账 号： |  |
| 邮 编： | 210023 | 邮 编： |  |
| 签订日期 | 2015年 月 日 | 签订日期 | 2015年 月 日 |